MEMORIAL DESCRITIVO

JFSE – JUSTIÇA FEDERAL DE SERGIPE

PROJETO DA PRUMADA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4

2	FORNECIMENTO DE ENERGIA	4

3	O OBJETIVO	4

4	ESCOPO	4

5	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ORIENTAÇÕES GERAIS	5

5.1	Quadros Elétricos:	5

5.2	Quadros Distribuição das Casas de Máquinas – Centrais de Ar Condicionado	5

5.3	Quadros de Comando - Casa de Bombas	6

5.4	Quadros dos Nobreaks	6

5.5	Quadros - Iluminação Externa	7

5.6	Quadros Distribuição das Casas de Máquinas – Elevadores Sociais e de Serviço	7

6	DISJUNTORES DOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS	8

6.1	Disjuntor Geral - QGBT	8

6.2	Disjuntores Gerais dos QGF – Ar Condicionados	8

6.3	Disjuntores Gerais dos QGLT – Iluminação/Tomadas	8

6.4	Disjuntor Geral do QF5 – Elevadores Sociais, de Serviço e Privativo	8

7	CONDUTORES	9

8	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	9

8.1	TÉRREO	10

8.1.1	Casa de Máquinas – Centrais de Ar Condicionado do Auditório e Biblioteca	10

8.1.2	Casa de Máquinas – Centrais de Ar Condicionado do Restaurante e Salão Nobre	10

8.1.3	Casa de Máquinas – Centrais de Ar Condicionado do Malote	11

8.1.4	Casa de Máquinas – Centrais de Ar Condicionado do Protocolo	11

8.1.5	Quadro de Bombas	11

8.1.6	Revisão de Iluminação Externa	11

8.1.7	Substituição do Disjuntor Geral de Baixa Tensão	12

8.1.8	Revisão do Aterramento da Subestação	12

8.1.9	Instalação do Quadro do Nobreak	12

8.2	1º PAVIMENTO	12

8.2.1	Casa de Máquinas – Centrais de Ar Condicionado do SOF E SAPE	12

8.2.2	Casas de Máquinas - Centrais de Ar Condicionado Turma Recursal	12

8.2.3	Central de Ar Condicionado – NGP E SECAD	13

9	2º pavimento	13

9.1	Casas de Máquinas - Centrais de Ar Condicionado da 1ª e 4ª Varas	13

9.2	3º PAVIMENTO	13

9.2.1	Casas de Máquinas - Centrais de Ar Condicionado 3ª Vara e Centro de Conciliação	13

9.3	4º PAVIMENTO	14

9.3.1	Casas de Máquinas - Centrais de Ar Condicionado 2ª Vara e Informática	14

9.4	5º PAVIMENTO	14

9.4.1	Casas de Máquinas – Elevadores Social 01, Social 02 e de Serviço	14

9.5	6º PAVIMENTO	15

9.5.1	Casas de Máquinas – Elevadores Privativo	15

10	NORMAS APLICÁVEIS	15

INTRODUÇÃO

O FORUM MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL está localizado na Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1500, Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Bairro Capucho, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, composto basicamente de um prédio de 5 pavimentos com área construída de aproximadamente 8.433,12 m², guarita, subestação, casa de gás e desalinizador, implantados em área com 10.000,00 m².

FORNECIMENTO DE ENERGIA

O fornecimento de energia é feito por parte da Energisa em média tensão, através de um ramal ligação aéreo, onde o ponto de entrega é feito numa estrutura tipo N3 e a medição da unidade é composta de cubículo de transformação situado na subestação. Na subestação encontra-se instalados um transformador de 750,00 KVA, um gerador de 330 KVA juntamente com seu respectivo quadro de transferência automática e o Quadro Geral de Baixa Tensão com disjuntor geral de 2000 A que alimentam os quadros gerais aos seus respectivos pavimentos.

O OBJETIVO

Este memorial tem por objetivo descrever os materiais a serem aplicados e os serviços a serem executados na reestruturação das instalações elétricas do edifício sede da JUSTIÇA FEDERAL DE SERGIPE, contendo informações necessárias para o entendimento do projeto. Estabelece condições técnicas mínimas exigidas, que deverão ser seguidas durante a execução dos projetos de modo a atender as necessidades da instituição considerando ainda a possibilidades de modificações futuras.

ESCOPO

Está previsto a substituição de toda estrutura metálica como eletrocalhas e leitos   que conduzem os condutores alimentadores dos quadros gerais de iluminação/tomadas, ar condicionados e elevadores, distribuídos ao longo dos pavimentos.

Prevê também a substituição dos condutores dos circuitos alimentadores e quadros elétricos das casas de máquinas da centrais de ar condicionados, iluminação externa.  A instalação de quadros para nobreaks, a fim de estabilizar os circuitos de tomadas dos computadores.

Adequação do quadro geral de baixa tensão, com a substituição do dispositivo de proteção geral.

PEÇAS GRÁFICAS

O Projeto elétrico é composto de 09(nove) plantas:

Prancha 01/09 – pavimento térreo

Prancha 02/09 – 1º pavimento

Prancha 03/09 – 2º pavimento

Prancha 04/09 – 3º pavimento

Prancha 05/09 – 4º pavimento

Prancha 06/09 – 5ª e 6º pavimento

Prancha 07/09 – Diagramas Elétrico Vertical

Prancha 08/09 – Detalhes Construtivos

Prancha 09/09 – Subestação Elétrica/Grupo Gerador/ Diagrama Unifilar Geral.

As partes gráficas juntamente com este memorial descritivo, com especificações técnicas e orientações básicas, compõem o projeto, não devendo ser considerados separadam6ente.

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ORIENTAÇÕES GERAIS

Todos os equipamentos e materiais utilizados devem obedecer às normas técnicas da ABNT aplicáveis e possuir as certificações do INMETRO necessárias. As marcas e/ou modelos discriminados são consideradas como referências, admitindo-se o fornecimento, equipamento e materiais similares, desde que mantida a qualidade pretendida e tomada como referência.

## Quadros Elétricos:

Os novos Quadros elétricos devem possuir Grau de Proteção IP 54, e deverão atender as prescrições da Norma ABNT NBR IEC 604391:2003: Referência: Siemens.

Todos os quadros devem possuir placa de identificação em acrílico ou plástico, de cor preta, com legendas na cor branca, fixadas na tampa, conforme a identificação do projeto.

## Quadros Distribuição das Casas de Máquinas – Centrais de Ar Condicionado

Quadros de Comando em Chapa 18, tipo de sobrepor, Grau de Proteção IP 54, com dimensões 600x400x200mm, placa de montagem removível na cor laranja, fixadas na parte traseira do painel, pintura eletrostática a pó na cor bege, nas dimensões e capacidade adequadas para as quantidades de acessórios e de disjuntores, conforme diagrama unifilar.

Os barramentos principais e de derivação devem ser constituídos de barras de cobre eletrolítico com grau de pureza mínimo de 99,9%, sem emenda, bem como os diversos elementos de ligação aos equipamentos, juntas e derivações deverão ser completamente isoladas eletricamente, para classe de 600 V, material termocontrátil ou equivalente, e deverão ser identificados através de cores, conforme recomendações da Norma NBR IEC 60439-1:2003 da ABNT e conforme diagrama unifilar.

Os barramentos fase e neutro devem ser isolados da chapa de montagem, com isoladores tipo epóxi fixados através de parafusos bicromatizados, com arruelas de pressão ou fixação similar, protegidos por meio de espelho frontal interno em acrílico transparente de espessura mínima de 8 mm. O barramento terra deve ser montado em contato direto com a placa de montagem, dispensando o uso de isoladores.

Os disjuntores, geral e de circuitos terminais, deverão ser fixados por meio de trilhos DIN e todas as partes iguais dos quadros deverão ser intercambiáveis.  Deve ser previsto espaço reserva nos quadros para montagem futura de dispositivos de automação e comandos. Os quadros e todos os dispositivos neles montados deverão possuir placas de identificação. Os circuitos deverão ser identificados através de etiquetas indeléveis, de plástico ou acrílico, de cor preta, com legendas na cor branca, fixadas no espelho frontal interno.

## Quadros de Comando - Casa de Bombas

Quadros de Comando em Chapa 18, tipo de sobrepor, Grau de Proteção IP 54, com dimensões 600x400x200mm, placa de montagem removível na cor laranja, fixadas na parte traseira do painel, pintura eletrostática a pó na cor bege, nas dimensões e capacidade adequadas para as quantidades de acessórios e de disjuntores, conforme diagrama unifilar.

O quadro deverá conter dois circuitos de comando, força e sinalização, para o funcionamento de duas bombas de 5cv’s, com intertravamento de segurança entre os dois comandos, para que as duas bombas não sejam acionadas simultaneamente.  As proteções do circuito de força devem ser feitas através de disjuntores tipo motor com capacidade equivalente. Os disjuntores motores das bombas devem possuir contatos auxiliares (1NA+1NF), o circuito de comando deve ser protegido por um disjuntor unipolar de 2A. Além das proteções do circuito de força e comando, o quadro deve ser dotado de um relé de falta de sequência de fase.

Na tampa do quadro devem conter os seguintes componentes:

- Chave seletora com três posições: 0 – desligado; I – manual; II – automático;

- Botão liga-desliga;

- Lâmpadas de sinalização (vermelho – desligado; verde – ligado; amarelo – falha;

- Botoeira de emergência.

O quadro deve possuir uma régua de borne fixada em trilho DIN, onde serão feitas as conexões conforme o projeto do quadro.

Todos os dispositivos neles montados deverão possuir identificação, da mesma forma que os condutores devem ser identificados com anilhas.

## Quadros dos Nobreaks

São compostos por Quadros de Comando em Chapa 18, medindo 1000 x 800 mm, modelo sobrepor, Grau de Proteção IP 54 pintura eletrostática a pó, na Cor Bege, em Aço galvanizado, Termoplástico de alta performance ou similar, com porta frontal, placa de montagem na cor laranja fixada na parte traseira do painel, nas dimensões e capacidade adequadas para as quantidades de acessórios e de disjuntores e dispositivos de proteção contra surtos (DPS), conforme diagramas unifilares.

Nos novos quadros elétricos, para cada fase e neutro, deverá existir uma barra de cobre isolada da estrutura ou chapa de montagem, com identificação e diversos pontos de fixação através de parafusos bicromatizados, com arruelas de pressão ou fixação similar.

Os barramentos principais e de derivação devem ser constituídos de barras de cobre eletrolítico com grau de pureza mínimo de 99,9%, sem emenda, bem como os diversos elementos de ligação aos equipamentos, juntas e derivações deverão ser completamente isoladas eletricamente, para classe de 600 V, material termocontrátil ou equivalente, e deverão ser identificados através de cores, conforme recomendações da Norma NBR IEC 60439-1:2003 da ABNT. Os barramentos principais, bem como os barramentos de derivação, devem possuir capacidade de condução corrente igual ou superior a 125A e 63A.

As entradas e saídas dos cabos de alimentação deverão ser parte inferior dos quadros. Para tanto, deverão ser previstas, nestas partes, chapas dotadas de guarnições de borracha sintética, presas à estrutura por meio de parafusos, de modo a permitir sua retirada para a execução dos furos necessários para a conexão com os leitos.

O acesso ao acionamento dos disjuntores e chaves de comando (chave by-pass), deverá ser possível pela frente do quadro após a abertura da porta. Os disjuntores, geral e de circuitos terminais, deverão ser fixados por meio de trilhos ou garras de fixação e todas as partes iguais dos quadros deverão ser intercambiáveis.  Deve ser previsto espaço reserva nos quadros para montagem futura de dispositivos de automação e comandos. Os quadros e todos os dispositivos neles montados deverão possuir placas de identificação. Os circuitos deverão ser identificados através de etiquetas indeléveis, de plástico ou acrílico, de cor preta, com legendas na cor branca, fixadas no espelho frontal interno.

Os referidos quadros devem possuir bornes de entrada e bornes de saída para a instalação de dois nobreaks, a chave by-pass deverá ser instalada nas saídas dos noobeaks, conforme ilustrado no diagrama unifilar dos respectivos quadros.

## Quadros - Iluminação Externa

Quadros confeccionado em chapa de acho, tipo de embutir, Grau de Proteção IP 54, barramentos (fase, neutro e terra), placa de montagem removível, fixadas na parte traseira do quadro, pintura eletrostática a pó na cor bege e capacidade para até 36 disjuntores, conforme diagrama unifilar.

Os barramentos principais e de derivação devem ser constituídos de barras de cobre eletrolítico com grau de pureza mínimo de 99,9%, com capacidade de 100A e 32A, respectivamente, conforme recomendações da Norma NBR IEC 60439-1:2003 da ABNT e conforme diagrama unifilar.

Os disjuntores, geral e de circuitos terminais, deverão ser fixados por meio de trilhos DIN e todas as partes iguais dos quadros deverão ser intercambiáveis. Os quadros e todos os dispositivos neles montados deverão possuir placas de identificação. Os circuitos deverão ser identificados através de etiquetas indeléveis, fixadas no espelho frontal interno.

## Quadros Distribuição das Casas de Máquinas – Elevadores Sociais e de Serviço

Quadros de Comando em Chapa 18, tipo de sobrepor, Grau de Proteção IP 54, com placa de montagem removível na cor laranja, fixadas na parte traseira do painel, pintura eletrostática a pó na cor bege, nas dimensões e capacidade adequadas para as quantidades de acessórios e de disjuntores, conforme diagrama unifilar.

Os barramentos principal e de derivação devem ser constituídos de barras de cobre eletrolítico com grau de pureza mínimo de 99,9%, com capacidade mínima de 250A e 100A, respectivamente, conforme recomendações da Norma NBR IEC 60439-1:2003 da ABNT e conforme diagrama unifilar. As juntas e derivações deverão ser completamente isoladas eletricamente, para classe de 600 V, material termocontrátil ou equivalente, e deverão ser identificados através de cores.

Os barramentos fase devem ser isolados da chapa de montagem, com isoladores tipo epóxi fixados através de parafusos bicromatizados, com arruelas de pressão ou fixação similar, protegidos por meio de espelho frontal interno em acrílico transparente de espessura mínima de 8 mm. O barramento terra deve ser montado em contato direto com a placa de montagem, dispensando o uso de isoladores.

Os disjuntores dos elevadores, deverão ser fixados por meio de trilhos DIN e todas as partes iguais dos quadros deverão ser intercambiáveis.  Deve ser previsto espaço reserva nos quadros para montagem futura de dispositivos de automação e comandos. Os quadros e todos os dispositivos neles montados deverão possuir placas de identificação. Os circuitos deverão ser identificados através de etiquetas indeléveis, de plástico ou acrílico, de cor preta, com legendas na cor branca, fixadas no espelho frontal interno.

# DISJUNTORES DOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS

Os novos disjuntores deverão obedecer às disposições da NR-10, bem como a Norma para disjuntores de baixa tensão da ABNT NBR IEC 60947 - 2, com suas respectivas correntes nominais de acordo com os diagramas unifilares.

Devem dispor sempre a identificação de circuitos através de etiquetas acrílicas e inscrição em prontuário e em diagrama unifilar fixado na face interior da porta do quadro elétrico.

Os disjuntores dos elevadores e os disjuntores gerais dos quadros das casas de máquinas das centrais de ar condicionados serão do tipo DIN, com curva C e capacidade de curto-circuito para 101KA. Os demais disjuntores serão do tipo DIN, com curva C e capacidade de curto-circuito de 5KA.

Os disjuntores dos alimentadores principais seão instalados no QGBT deverão seguir as exigências abaixo:

## Disjuntor Geral - QGBT

O disjuntor geral do QGBT fara a proteção da baixa tensão logo após a saída do secundário do transformador e deverá possuir as seguintes especificações:

- Faixa de ajuste de corrente nominal de 630 - 1600A;

- Disparador eletrônico de sobrecorrente: 0,4 - 1 x In;

- Tensão nominal de isolamento (Vca): 690V;

- Capacidade de interrupção máx. em curto-circuito (220-230V): Icu = 85KA.

## Disjuntores Gerais dos QGF – Ar Condicionados

Os respectivos disjuntores gerais serão instalados no QGBT e deverão possuir as seguintes especificações:

- Faixa de ajuste de corrente nominal de 100 - 250A;

- Disparador eletrônico de sobrecorrente: 0,4 - 1 x In;

- Tensão nominal de isolamento (Vca): 690V;

- Capacidade de interrupção máx. em curto-circuito (220-230V): Icu = 60KA.

## Disjuntores Gerais dos QGLT – Iluminação/Tomadas

Os respectivos disjuntores gerais serão instalados no QGBT, no lado correspondente ao gerador e deverão possuir as seguintes especificações:

- Faixa de ajuste de corrente nominal de 40 - 100A;

- Disparador eletrônico de sobrecorrente: 0,4 - 1 x In;

- Tensão nominal de isolamento (Vca): 690V;

- Capacidade de interrupção máx. em curto-circuito (220-230V): Icu = 60KA.

## Disjuntor Geral do QF5 – Elevadores Sociais, de Serviço e Privativo

Os respectivos disjuntores gerais serão instalados no QGBT e deverão possuir as seguintes especificações:

- Faixa de ajuste de corrente nominal de 100 - 250A;

- Disparador eletrônico de sobrecorrente: 0,4 - 1 x In;

- Tensão nominal de isolamento (Vca): 690V;

- Capacidade de interrupção máx. em curto-circuito (220-230V): Icu = 60KA.

CONDUTORES

Os cabos dos novos alimentadores dos quadros elétricos, serão do tipo classe II com isolação em HEPR ou XLPE para 06/1Kv e temperatura de trabalho de 90°, isentos de chumbo e de metais pesados e com certificado de conformidade emitido pelo INMETRO, atendendo a Norma NBR-6148.

Para novos circuitos e ligações deverão ser utilizados condutores obedecendo ao seguinte padrão de cores:

- Fase A: vermelho;

- Fase B: preto;

- Fase C: branco;

- Neutro:  azul;

- Terra:    verde.

Todos os condutores deverão ser conectados aos barramentos e disjuntores, com utilização de terminais a compressão do tipo olhal e terminais a compressão pré-isolados tipo pino chato.

# DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Para execução da reestruturação do sistema elétrico, todos os procedimentos devem atender ao disposto na Norma NR – 10, bem como a Norma NBR 5410. Além das normas de segurança e padronização, toda atividade desenvolvida deve ser baseada no projeto elétrico existente.

Em todos os pavimentos está prevista a substituição de todos os condutores dos alimentadores principais, substituição das eletrocalhas e leitos, a instalação de quadro de circuito estabilizado para nobreaks.

Inicialmente toda estrutura das eletrocalhas devem ser montadas para que os novos condutores sejam lançados e interligados aos seus respectivos alimentadores. Para isso, deve ser feita aberturas no forro de gesso a cartonado, ao longo do percurso das eletrocalhas, em uma distância de aproximadamente 1,2 metros, sendo esta a distância para a colocação dos suportes. Os suportes das eletrocalhas serão fixados por parafusos tipo cone-jaqueta e tirantes de 1/4" que serão acoplados aos suportes do tipo vertical.

Todos os quadros instalados serão interligados à nova estrutura, ou seja, os quadros que se encontram embutidos na parede serão conectados às eletrocalhas por meio de conexões do tipo saída para eletroduto, conforme ilustrado no projeto. Os quadros de distribuição do tipo sobrepor serão interligados à estrutura com o uso de flanges para painel.

Nas casas de máquinas das centrais de ar condicionado os quadros antigos serão removidos e instalados novos quadros. Serão substituídos quadros de distribuição do tipo sobrepor, com capacidade para 16 disjuntores DIN, onde serão instaladas as suas respectivas proteções, conforme os diagramas unifilares. A interligação dos quadros das casas de máquinas das centrais de ar condicionado à nova estrutura deve ser feita por meio de eletrocalhas 100x100mm fixadas na parade.

Após a montagem de toda estrutura, incluído eletrocalhas, leitos e a instalação dos quadros, os novos condutores deverão ser conectados aos seus respectivos quadros e alimentadores, sendo energizados posteriormente. A antiga estrutura deve ser retirada só após a conclusão das atividades descritas anteriormente.

A interligação dos pavimentos é feita por dois conjuntos de leitos tipo pesado fixados na parede, onde são percorridos os condutores de alimentação dos quadros gerais que serão substituídos por um único leito do tipo pesado com capacidade superior, conforme o detalhamento na prancha..... Para isto, deve ser feita uma abertura de 1m² em cada sala de manutenção para a colocação dos novos leitos e cabos.

Os quadros gerais (QGF e QGLT) e demais quadros situados nas salas de manutenção, serão interligados aos leitos principais, conforme os detalhes na prancha...., por leitos tipo pesado nas dimensões 200x100. A conexão entre os painéis e os leitos deverão ser feitos por flanges 200x100mm. Todos os leitos e conexões deverão possuir tampas.

Todas os elementos metálicos não energizados, eletrocalhas, perfilados, leitos, caixas, quadros de distribuição e etc, devem ser aterrados através de condutor de proteção conectados aos barramentos terra dos quadros de distribuição dos pavimentos.

Abaixo serão descritas algumas atividades a serem desenvolvidas em seu respectivo pavimento:

## TÉRREO

### Casa de Máquinas – Centrais de Ar Condicionado do Auditório e Biblioteca

- Quadro da central de ar condicionado do Auditório (15TR): Remoção do antigo quadro de alimentação da central de ar condicionado, e instalação de um novo quadro de distribuição, conforme as especificações do item 6.2, que será conectado ao barramento do gerador. Serão instalados o dispositivo de proteção geral do respectivo quadro, que será um disjuntor tripolar 80A 10KA DIN curva C, e os dispositivos de proteção dos módulos 01 e 02 da central, que serão disjuntores tripolares de 40A 5KA DIN curva C. Os condutores serão interligados aos seus respectivos dispositivos de proteção com o uso de terminais à compressão tipo pino chato pré-isolados, as conexões com o barramento terra será feita com o uso de conectores à compressão tipo olhal.

- Quadro da central de ar condicionado da Biblioteca (10TR): Remoção do antigo quadro de alimentação da central de ar condicionado, e instalação de um novo quadro de distribuição, conforme as especificações do item 6.2, que será conectado ao QFT. Serão instalados o dispositivo de proteção geral do respectivo quadro, que será um disjuntor tripolar 80A 10KA DIN curva C, e os dispositivos de proteção do módulo 01 da central, que será um disjuntor tripolar de 40A 5KA DIN curva C. Os condutores serão interligados aos seus respectivos dispositivos de proteção com o uso de terminais à compressão tipo pino chato pré-isolados, as conexões com o barramento terra será feita com o uso de conectores à compressão tipo olhal.

### Casa de Máquinas – Centrais de Ar Condicionado do Restaurante e Salão Nobre

Remoção dos antigos quadros de alimentação das centrais de ar condicionado do Restaurante (10TR) e do Salão Nobre, e instalação de um novo quadro de distribuição, conforme as especificações do item 6.2, que será conectado ao QFT. Serão instalados o dispositivo de proteção geral do respectivo quadro, que será um disjuntor tripolar 80A 10KA DIN curva C, e os dispositivos de proteção das centrais, que serão disjuntores tripolares de 40A e 30A, respectivamente. Ambos os disjuntores serão de 5KA DIN curva C. Os condutores serão interligados aos seus respectivos dispositivos de proteção com o uso de terminais à compressão tipo pino chato pré-isolados, as conexões com o barramento terra será feita com o uso de conectores à compressão tipo olhal.

### Casa de Máquinas – Centrais de Ar Condicionado do Malote

Remoção do antigo quadro de alimentação da central de ar condicionado, e instalação de um novo quadro de distribuição, conforme as especificações do item 6.2, que será conectado ao QFT. Serão instalados o dispositivo de proteção geral do respectivo quadro, que será um disjuntor tripolar 80A 10KA DIN curva C, e o dispositivo de proteção do módulo 01 da central, que será um disjuntor tripolar de 40A 5KA DIN curva C. Os condutores serão interligados aos seus respectivos dispositivos de proteção com o uso de terminais à compressão tipo pino chato pré-isolados, as conexões com o barramento terra será feita com o uso de conectores à compressão tipo olhal.

### Casa de Máquinas – Centrais de Ar Condicionado do Protocolo

Remoção do antigo quadro de alimentação da central de ar condicionado, e instalação de um novo quadro de distribuição, conforme as especificações do item 6.2, que será conectado ao QFT. Serão instalados o dispositivo de proteção geral do respectivo quadro, que será um disjuntor tripolar 80A 10KA DIN curva C, e o dispositivo de proteção do módulo 01 da central, que será um disjuntor tripolar de 32A 5KA DIN curva C. Os condutores serão interligados aos seus respectivos dispositivos de proteção com o uso de terminais à compressão tipo pino chato pré-isolados, as conexões com o barramento terra será feita com o uso de conectores à compressão tipo olhal.

### Quadro de Bombas

Remoção do quadro antigo e instalação de um novo quadro de comando, conforme as especificações do item 6.3, para a alimentação das bombas principal e reserva. O respectivo alimentador será composto por três condutores fase e um condutor neutro (3F+N) com seção transversal de 6mm². Tais condutores serão lançados através de eletrodutos rígidos de 1 ¼", enterrados no solo numa profundidade de 30cm e envelopado em concreto.

### Revisão de Iluminação Externa

- Quadro de distribuição da guarita: Remoção do quadro antigo localizado na guarita e instalação de um novo quadro de distribuição, conforme as especificações do item 6.5, para a alimentação dos postes da parte frontal do estacionamento e jardins. O respectivo alimentador será composto por três condutores fase, neutro e aterramento (3F+N+T) com seção transversal de 3#16(16)T16mm². Tais condutores serão lançados através de eletrodutos rígidos de 1 ¼", enterrados no solo numa profundidade de 30cm e envelopado em concreto. Revisão dos circuitos de iluminação externa, com troca dos condutores rígidos por condutores do tipo flexível de 4mm², com isolação em PVC e temperatura de trabalho de 70°. As luminárias serão redistribuídas em circuitos, que serão lançados através de eletrodutos rígidos enterrados no solo a uma profundidade de 20cm.

- Quadro de distribuição da garagem: instalação de um novo quadro de distribuição, conforme as especificações do item 6.5, para a alimentação dos postes dos fundos do estacionamento e jardins. O respectivo alimentador será composto por três condutores fase, neutro e aterramento (3F+N+T) com seção transversal de 3#10(10)T10mm². Tais condutores serão lançados através de eletrodutos rígidos de 1 ¼", enterrados no solo numa profundidade de 30cm e envelopado em concreto.

### Substituição do Disjuntor Geral de Baixa Tensão

Retirada do disjuntor geral de 2000A, situado no Quadro Geral de Baixa Tensão na subestação e instalação de um novo disjuntor geral de 1600A, conforme as especificações do item 7.1. A conexão do disjuntor ao barramento deverá ser feita com a utilização de barramentos de cobre com dimensões e amperagem compatíveis com o disjuntor atual.

### Revisão do Aterramento da Subestação

Substituição de 12 conectores tipo splitbolt por conectores tipo GTDU, revisão das caixas de aterramento situadas dentro da subestação.

### Instalação do Quadro do Nobreak

Instalação do quadro geral instabilizado (QGE - Térreo) na sala de manutenção do Térreo, esse quadro será alimenta pelo QGLT, também localizado no térreo, que sua vez, alimentará o quadro de tomadas estabilizadas (QTE.0).

## 1º PAVIMENTO

### Casa de Máquinas – Centrais de Ar Condicionado do SOF E SAPE

Remoção dos antigos quadros de alimentação das centrais de ar condicionado da SAPE e SOF (ambas de 10TR), e instalação de um novo quadro de distribuição, conforme as especificações do item 6.2, que será conectado ao QF1. Serão instalados os dispositivos de proteção geral do respectivo quadro, que será um disjuntor tripolar 125A 10KA DIN curva C, e os dispositivos de proteção das centrais, que serão disjuntores tripolares de 50A, respectivamente. Ambos os disjuntores serão de 5KA DIN curva C. Os condutores serão interligados aos seus respectivos dispositivos de proteção com o uso de terminais à compressão tipo pino chato pré-isolados, as conexões com o barramento terra será feita com o uso de conectores à compressão tipo olhal.

### Casas de Máquinas - Centrais de Ar Condicionado Turma Recursal

Remoção do antigo quadro de alimentação da central de ar condicionado, e instalação de um novo quadro de distribuição, conforme as especificações do item 6.2, que será conectado ao QF1. Serão instalados o dispositivo de proteção geral do respectivo quadro, que será um disjuntor tripolar 125A 10KA DIN curva C, e os dispositivo de proteção do módulo 01 e módulo 02 da central, que serão disjuntores tripolares de 50A 5KA DIN curva C, respectivamente. Os condutores serão interligados aos seus respectivos dispositivos de proteção com o uso de terminais à compressão tipo pino chato pré-isolados, as conexões com o barramento terra será feita com o uso de conectores à compressão tipo olhal.

### Central de Ar Condicionado – NGP E SECAD

Remoção dos antigos quadros de alimentação das centrais de ar condicionado, e instalação dos novos quadros de distribuição, conforme as especificações do item 6.2, que será conectado ao QF1. Serão instalados seus respectivos dispositivos de proteção geral, que serão disjuntores tripolares 125A 10KA DIN curva C, e os dispositivo de proteção do módulo 01 e módulo 02 de cada central, que serão disjuntores tripolares de 50A 5KA DIN curva C, respectivamente. Os condutores serão interligados aos seus respectivos dispositivos de proteção com o uso de terminais à compressão tipo pino chato pré-isolados, as conexões com o barramento terra será feita com o uso de conectores à compressão tipo olhal.

2º pavimento

## Casas de Máquinas - Centrais de Ar Condicionado da 1ª e 4ª Varas

- 1º VARA: Remoção do antigo quadro de alimentação da central de ar condicionado que está embutido, e reinstalação do mesmo quadro de maneira que fique sobreposto, conforme as especificações do item 6.2, que será conectado ao QF2. Serão instalados o dispositivo de proteção geral do respectivo quadro, que será um disjuntor tripolar 125A 10KA DIN curva C, e os dispositivo de proteção do módulo 01 e módulo 02 da central, que serão disjuntores tripolares de 50A 5KA DIN curva C, respectivamente. Os condutores serão interligados aos seus respectivos dispositivos de proteção com o uso de terminais à compressão tipo pino chato pré-isolados, as conexões com o barramento terra será feita com o uso de conectores à compressão tipo olhal.

- 4º VARA: Remoção do antigo quadro de alimentação da central de ar condicionado, e instalação de um novo quadro de distribuição, conforme as especificações do item 6.2, que será conectado ao QF2. Serão instalados o dispositivo de proteção geral do respectivo quadro, que será um disjuntor tripolar 125A 10KA DIN curva C, e os dispositivo de proteção do módulo 01 e módulo 02 da central, que serão disjuntores tripolares de 50A 5KA DIN curva C, respectivamente. Os condutores serão interligados aos seus respectivos dispositivos de proteção com o uso de terminais à compressão tipo pino chato pré-isolados, as conexões com o barramento terra será feita com o uso de conectores à compressão tipo olhal.

## 3º PAVIMENTO

### Casas de Máquinas - Centrais de Ar Condicionado 3ª Vara e Centro de Conciliação

- Centro de Conciliação: Remoção do quadro de alimentação da central de ar condicionado que está embutido, e reinstalação do mesmo quadro de maneira que fique sobreposto, que será conectado ao QF3. Serão instalados o dispositivo de proteção geral do respectivo quadro, que será um disjuntor tripolar 125A 10KA DIN curva C, e os dispositivo de proteção do módulo 01 e módulo 02 da central, que serão disjuntores tripolares de 50A 5KA DIN curva C, respectivamente. Os condutores serão interligados aos seus respectivos dispositivos de proteção com o uso de terminais à compressão tipo pino chato pré-isolados, as conexões com o barramento terra será feita com o uso de conectores à compressão tipo olhal.

- 3º VARA: Remoção do antigo quadro de alimentação da central de ar condicionado, e instalação de um novo quadro de distribuição, conforme as especificações do item 6.2, que será conectado ao QF3. Serão instalados o dispositivo de proteção geral do respectivo quadro, que será um disjuntor tripolar 125A 10KA DIN curva C, e os dispositivo de proteção do módulo 01 e módulo 02 da central, que serão disjuntores tripolares de 50A 5KA DIN curva C, respectivamente. Os condutores serão interligados aos seus respectivos dispositivos de proteção com o uso de terminais à compressão tipo pino chato pré-isolados, as conexões com o barramento terra será feita com o uso de conectores à compressão tipo olhal.

## 4º PAVIMENTO

### Casas de Máquinas - Centrais de Ar Condicionado 2ª Vara e Informática

Remoção do quadro de alimentação da central de ar condicionado que está embutido, e reinstalação do mesmo quadro de maneira que fique sobreposto, que será conectado ao QF4. Serão instalados o dispositivo de proteção geral do respectivo quadro, que será um disjuntor tripolar 125A 10KA DIN curva C, e os dispositivo de proteção do módulo 01 e módulo 02 da central, que serão disjuntores tripolares de 50A 5KA DIN curva C, respectivamente. Os condutores serão interligados aos seus respectivos dispositivos de proteção com o uso de terminais à compressão tipo pino chato pré-isolados, as conexões com o barramento terra será feita com o uso de conectores à compressão tipo olhal.

## 5º PAVIMENTO

### Casas de Máquinas – Elevadores Social 01, Social 02 e de Serviço

Remoção dos quadros de alimentação dos elevadores social e de serviço e reinstalação do mesmo quadro de maneira que fique sobreposto. O respectivo quadro será conectado ao barramento geral do gerador. Serão instalados o dispositivo de proteção geral do respectivo quadro, que será um disjuntor tripolar 250A, e os dispositivo de proteção dos elevadores, que serão disjuntores tripolares de 80A 10KA DIN curva C, respectivamente. Os condutores serão interligados aos seus respectivos dispositivos de proteção com o uso de terminais à compressão tipo pino chato pré-isolados, as conexões com o barramento terra será feita com o uso de conectores à compressão tipo olhal.

## 6º PAVIMENTO

### Casas de Máquinas – Elevadores Privativo

Remoção do quadro de alimentação do elevador privativo e reinstalação do mesmo quadro de maneira que fique sobreposto. O respectivo quadro será conectado ao barramento geral do gerador. Serão instalados o dispositivo de proteção geral do respectivo quadro, que será um disjuntor tripolar 250A, e os dispositivo de proteção do módulo 01 e módulo 02 da central, que serão disjuntores tripolares de 50A 5KA DIN curva C, respectivamente. Os condutores serão interligados aos seus respectivos dispositivos de proteção com o uso de terminais à compressão tipo pino chato pré-isolados, as conexões com o barramento terra será feita com o uso de conectores à compressão tipo olhal.

NORMAS APLICÁVEIS

NBR 5213 - Interruptores de alavanca - Requisitos gerais

NBR 5114 - Reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares – Especificação

NBR 5115 - Lâmpadas Fluorescentes para iluminação geral – Especificação

NBR 5125 - Reatores para lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão – Especificação NBR 5160 -Lâmpadas Fluorescentes para iluminação geral (Método de ensaio)

NBR 5170 - Reatores para lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão (Método de Ensaio)

NBR 5172 - Reatores para lâmpadas fluorescentes - Ensaios

NBR 5349 - Cabo de Cobre nú para fins elétricos - Especificação

NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão – Procedimento

NBR 6146 - Graus de proteção providos por invólucros – Especificação

NBR 6147 - Plugues e tomadas para uso doméstico – Especificações

NBR 6150 - Eletrodutos de PVC rígido – Especificação

NBR 6255 - Interruptores de uso doméstico

NBR 6266 - Tomadas de uso doméstico - Ensaio de ciclagem

NBR 6268 - Interruptores de doméstico - Continuidade elétrica

NBR 6270 - Proteção contra choques elétricos para interruptores de uso  doméstico NBR IEC 60439-1 - Conjunto de manobra e Controle de Baixa Tensão - Especificação NBR 6812 - Fios e Cabos elétricos

NBR 6880 - Condutores de Cobre para cabos isolados

NBR 7288 - Cabos com isolação sólida entrudada de cloreto de polivinila (PVC).

Pedro Rodrigo de Menezes Almeida

Eng. Eletricista

CREA: 2711882080