MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

|  | ESTADO DE SERGIPE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |
| --- | --- | --- |

1. DA EDIFICAÇÂO E ÁREAS DE RISCO:

Número da ART do projeto:

Classificação da edificação: D (Prestação de serviços) / D-1 (Escritórios de Repartições Públicas)

Proprietário: Seção Judiciária do Estado de Sergipe

Projetista: George Magno Tenório Peixoto

Risco, conforme Tarifa de Seguro de Incêndio do Brasil (TSIB): Classe 3.

Risco, conforme tabela 1 da OTN 01/2013 DAT/CBMSE: médio.

Endereço: Rua Maria Souza Carvalho, 01 – Marianga - Itabaiana/SE

Área total construída: 1798,00 m²

Número de Pavimentos: 01 (apenas térreo)

Altura da edificação ou descendente: 4,50m

Característica do imóvel:

Estrutura: concreto armado e Alvenaria

Divisão Interna: Alvenaria

Cobertura: laje de concreto

Pisos: cimentado, granilite e cerâmico.

Esquadrias: Alumínio e vidro

Forro: Forro de gesso.

Garagens: Céu aberto

2. INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

| x | Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros | x | Iluminação de emergência |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Separação entre edificações |  | Detecção de incêndio |
| x | Segurança estrutural nas edificações | x | Alarme de incêndio |
| x | Compartimentação horizontal | x | Sinalização de emergência |
|  | Compartimentação vertical | x | Extintores |
| x | Controle de material de acabamento | x | Hidrantes |
| x | Saídas de emergência |  | Chuveiros automáticos |
|  | Elevador de emergência |  | Espuma |
| x | Brigada de incêndio |  | Plano de intervenção de incêndio |
|  | SPDA Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas |  | Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono (CO2) |

3. RISCOS ESPECIAIS

|  | Armazenamento de líquidos inflamáveis |  | Fogos de artifício |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gás Liquefeito de Petróleo |  | Vaso sob pressão (caldeira) |
|  | Armazenamento de produtos perigosos |  | Outros (especificar) |

4. DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (FOTOLUMINESCENTE)

Serão instaladas 04(quatro) placas de sinalização de saída de emergência nas Portas de acesso das Edificações, à qual contará a inscrição “saída de emergência”. E na sua rota de fuga serão instaladas 25 (vinte e cinco) placas de sinalização com a finalidade de direcionar as pessoas às saídas de emergência. Instaladas a uma altura 1,80m do piso acabado.

Estas placas foram previstas na IT20/11 CBPMSP;

Medindo: 0,24 m x 0,12 m             Medindo: 0,24 m x 0,12 m

Manutenção das sinalizações de emergência deverá seguir as instruções da IT20/11 CBPMSP.

DIMENSÃO DAS INDICAÇÕES DE SAÍDA – CONFORME ITEM 3 DO ANEXO B DA IT20/11 CBPMSP.

| Sinal | Forma geométrica | Cota | Distância máxima de visibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Largura | 24 cm | 08 metros |
|  | Altura | 12 cm | 08 metros |

DESCRIÇÃO DAS SINALIZAÇÕES

| Símbolo / CÓDIGO | Significado | Forma e cor | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas |
|  | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência |
|  | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso. |
|  | Escada de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de fuga no interior das escadas. Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo. O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado |
|  | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem “SAÍDA” e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente | Indicação da saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos) |

5. DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Detalhar tipo de sistema: Equipamentos portáteis com a alimentação compatível com o tempo de funcionamento garantido; conforme IT18/11 CBPMSP.

| # Altura do ponto de luz em # relação ao piso- m | # Intensidade máxima do ponto de luz # cd | # Iluminação ao nível do piso # cd/m2 |
| --- | --- | --- |
| # 2,50m | # 400 | # 64 |
| # Tipo de luminárias | # Luminárias portáteis |  |
| # Tipo de lâmpada | # fluorescentes |  |
| # Potencia em watts | # 2x9W |  |
| # Tensão, em volts | # 4V / 1,3ah |  |
| # Fluxo luminoso nominal, em lumens | # 400/1000lúmens |  |
| # Ângulo de dispersão | # 80° - 100° |  |
| # Vida útil do elemento gerador de luz | # 02 horas de autonomia |  |
| # De acordo com a IT18/11 CBPMSP. |  |  |

Deve assegurar o mínimo de proteção de acordo com a NBR 6146, de forma a ter resistência contra impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária.

A instalação e manutenção do sistema de iluminação de emergência deverá seguir a IT18/11 CBPMSP.

As luminárias de emergência utilizadas em locais planos serão de no mínimo 3 lux e em lugares de desníveis 5 lux de acordo a IT18/11 CBPMSP.

De acordo o item 4.2.1 da NBR 10898, blocos autônomos são aparelhos de iluminação de emergência constituídos de um único invólucro adequado, contendo lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou similares e:

a) fonte de energia com carregador e controles de supervisão;

b) sensor de falha na tensão alternada, dispositivo necessário para colocá-lo em funcionamento, no caso de interrupção de alimentação da rede elétrica da concessionária ou na falta de uma iluminação adequada.

De acordo com o item 4.2.2 da NBR 10898, os blocos autônomos devem atender às exigências desta norma e normas específicas desses equipamentos.

De acordo com o item 4.2.3 da NBR 10898, no caso de blocos autônomos, podem ser ligadas uma ou várias lâmpadas em paralelo para iluminação do mesmo local.

5. DOS APARELHOS EXTINTORES, conforme IT21/11 CBPMSP:

Serão instalados 18(dezoito) extintores de:

05(cinco) de Pó Químico Seco com carga 12 kg e capacidade extintora 40B/C, contida as especificações do pó do fabricante e mencionado no corpo do aparelho extintor;

07(sete) de Gás Carbônico com carga 06 kg e capacidade extintora 5BC.

05(cinco) de Água pressurizada com carga 10 litros e capacidade extintora 3A.

Será Instalado na subestação 01 (um) extintor sobre rodas tipo espuma mecânica com carga de 50 Litros 6A:40B, pressurização direta, montado sobre rodas, mangueira de borracha 5/8” x 5000m de 5 metros e pistola plástica, Destinado a proteção e combate aos riscos de incêndio das classes A (sólidos inflamáveis) B (líquidos inflamáveis).

A sinalização dos extintores deverão atender aos requisitos da IT20/11 CBPMSP.

Os extintores portáteis deverão ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedido.

Os extintores portáteis deverão ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60 metros do piso acabado e nem abaixo de 1,00 metros, podendo em edificações comerciais e repartições públicas serem instalados com a parte inferior a 0,20 metros do piso acabado, desde que não fiquem obstruídos e que a visibilidade não fique prejudicada;

6. DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Quanto à ocupação: A edificação se enquadra no grupo D (Serviço Profissional), divisão D-1 (escritórios / repartição pública). Conforme Anexo D da OTN 01/2013 DAT/CBMSE.

Quanto à altura: O código da edificação é II (Edificação baixa) H ≤ 6,00m. Conforme tabela 1.2 da OTN 01/2013 DAT/CBMSE.

Área Construída Total: 1798,00 m².

Número de saídas: 04(quatro)

Número de Escadas: 01 (uma) escada não enclausurada. Para acesso à coberta.

7. DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, conforme IT19/11 CBPMSP.

A. Deverá funcionar com laço (cabeamento) do tipo classe “A”, onde os elementos de detecção podem ser supervisionados, alimentados e comandados pelos dois lados do laço de detecção;

B. Todos os detectores, acionadores e módulos do sistema deverão possuir internamente um isolador de linha, sem que haja a necessidade de instalação de isoladores independentes em trechos diversos do laço de detecção.

C. O sistema de detecção e alarme para a proteção contra incêndio compõe-se da instalação de detectores ópticos de fumaça endereçáveis, distribuídos estrategicamente nas áreas a serem protegidas, levando-se em consideração as condições de ventilação (trocas do ar), temperatura, altura de vigas e outros aspectos relevantes, a fim de que o sistema de detecção possa atingir 100% de sua eficiência.

D. O sistema de detecção e alarme devera possuir as seguintes características básicas abaixo:

• Microprocessado: Funções de controle, sinalização e comando do sistema gerenciado e supervisionado por controladores microprocessados semelhantes aqueles utilizados em computadores pessoais, onde a comunicação realiza-se em padrões RS232/RS485 por processadores associadas a memórias voláteis e não voláteis;

- Analógico: Capacidade intrínseca de ajustar de níveis de sensibilidade na detecção de fumaça e elevação de temperatura através da avaliação continua e automática das condições especifica dos ambientes monitorados;

2. Endereçável: Capacidade intrínseca de atribuir, reconhecer e comandar cada equipamento (detectores, acionadores e módulos) interligado pela linha de sinalização do sistema, através de um endereço numérico único e não-passível de ser compartilhado por dois equipamentos distintos;

E. O sistema de detecção e alarme deverá ser totalmente automático, sendo prevista a instalação de acionadores manuais de incêndio endereçáveis, que funcionarão como dispositivos auxiliares ao sistema de detecção e alarme, possibilitando o acionamento manual do sistema, caso necessário.

F. A proteção física, isto é, mecânica, da linha de sinalização deverá ser provida por uma rede de eletrodutos de aço galvanizado, que se encaminha a partir da central de detecção e alarme, por toda a área coberta pelo sistema e retorna a central por caminho distinto. A rede e totalmente aérea, suportada por fixadores adequados aos elementos construtivos e estruturais da edificação.

G. A alimentação elétrica do sistema de detecção e alarme terá um ponto de força ininterrupta, a partir de um circuito exclusivo para os sistemas de segurança.

H. Na fase de instalação, nas áreas em regime normal de operação, todos os operários deverão se apresentar munidos de documentos, e seus nomes deverão constar de uma relação previamente entregue ao setor de segurança.

7.1. CENTRAL DE ALARME:

A. A central de detecção e alarme será fabricada em caixa metálica, com pintura eletrostática em epóxi na cor Vermelha (preferencialmente), com capacidade para atender os circuitos de detecção a serem instalados na área protegida, sendo provida de fonte de alimentação e carregador flutuador de baterias, alimentada por rede elétrica comercial e, na falta da mesma, por um conjunto de baterias 24 Vcc, dimensionado para 24 horas de funcionamento normal e mais 15 minutos em estado de alarme.

B. A central terá em seu frontal um teclado para programação com chave para liberação aos comandos do teclado, de maneira a permitir que somente as pessoas autorizadas tenham acesso aos comandos da mesma. A central de detecção será programada de maneira a atender as necessidades de projeto, para o acionamento de alarmes audiovisuais de incêndio, sistema de supervisão e sinalizações remotas,

C. Painel deverá ser do tipo analógico/endereçável.

D. Deverá ser capaz de supervisionar, via módulos de entrada, qualquer tipo de equipamento ou sistema que possua saída do tipo contato seco e deverá ser capaz de acionar, quando em alarme de incêndio, outros equipamentos ou sistemas, através de módulos de saída;

E. Devera possuir função de varredura que o torne capaz de se auto-inspecionar e auto-verificar e aos elementos de detecção do sistema (detectores, módulos e acionadores manuais);

F. Devera possuir fonte de alimentação própria compatível com as necessidades do sistema, com carregador e flutuador de baterias e com autonomia de 24 horas com o sistema em supervisão e 15 minutos em alarme;

G. Deverá permitir ao operador ter acesso simplesmente a reconhecimento e silencia mento do alarme, reset do sistema e alarme de evacuação e ABORTAGEM do sistema de alarme.

H. Todo alarme visual deverá ser acompanhado de um sinal sonoro, diferenciado para defeito e/ou alarme.

I. Deverá aceitar, no mínimo, 20 sensores e/ou dispositivos de detecção e supervisão;

J. A central deverá permitir reconhecer o equipamento colocado no sistema a partir de sua instalação, avisando qualquer troca para reparos e/ou manutenção, e no alarme, o tipo de equipamento afetado;

K. A rotina da Central deverá informar constantemente, mediante uma varredura a todo sistema, a situação em tempo real de cada equipamento, e, tendo algum com a sensibilidade fora do padrão, reportar-se imediatamente, a fim de serem tomadas as providencias necessárias;

L. O software da Central deverá permitir, ainda, testar cada detector ligado ao sistema;

M. Todas as mensagens, comandos e manual da central deverão ser totalmente em português;

7.2. ACIONADORES MANUAIS

A. Os acionadores manuais de incêndio serão do tipo “quebre o vidro e aperte o botão” e funciona como dispositivo auxiliar do sistema de detecção, ou seja, caso o incêndio seja percebido antes da atuação dos detectores, o sistema deve ser acionado através desse dispositivo, bastando para isso apertar o botão.

O acionador manual deve ser instalado de acordo com os regulamentos locais que normalmente são rotas de fuga e saídas.

Características

• Endereçamento automático

• Máximo de 3 segundos de tempo de resposta

• O acionador contém um indicador luminoso (LED)

• Pode ser testado com uma chave especial

• Com funções de SelfVerify

• Isolador de curto-circuito em cada acionador

• Endereçamento automático

• Projetado para atender as exigências das principais sociedades de classificação marítima

• Aprovado FM

7.3. INDICADORES SONOROS VISUAIS

A. O indicador visual fabricado em material plástico ABS, providos de acrílico frontal na cor vermelha. O indicador será do tipo Flash e a sirene terá alcance de 85 db. a 01 metro. O conjunto terá alimentação em 24 Vcc.

7.4 ELETRODUTOS E FIAÇÕES

A. Todos os eletrodutos para proteção mecânica dos circuitos elétricos dos detectores e equipamentos periféricos deverão ser de ferro galvanizado fixados na laje, quando houver forro serão instalados sobre o mesmo. A bitola mínima será de 3/4”, providos de acessórios e conexões apropriadas para suporte e fixação dos eletrodutos.

B. As fiações instaladas serão do tipo cabo blindado 2x1,5mm² - 600W.

8. NOTAS TÉCNICAS

8.1. As convenções gráficas do sistema de detecção deverão estar em conformidade com IT04/11 CBPMSP.

8.2. A fonte de alimentação da central de alarme deverá possuir autonomia de 24h mais 15min em regime de alarme, conforme IT19/11CBPMSP.

8.3. Os avisadores devem ser audíveis em todos os pontos da edificação sem inibir a comunicação verbal conforme IT19/11CBPMSP.

8.8 A bomba de incêndio deve estar ligada à central de alarme de incêndio para que este acuse seu funcionamento através de pressostato. Conforme IT22/11 CBPMSP.

8.9 A bomba de incêndio deve possuir acionador próprio junto à guarita ou setor de segurança da edificação e com seu desligamento manual no seu próprio painel de comando localizado na casa de máquinas. Conforme IT22/11 CBPMSP.

8.10 Nos casos em que houver necessidade de instalação da bomba de reforço, o funcionamento deve ser automático, através de chave de alarme e fluxo, com retardo, e a instalação deverá se conforme IT22/11 CBPMSP.

9. DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES

Serão 04 (quatro) Hidrantes abrigados.

9.1. DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

Tipo da RTI: Reservatório Inferior.

Volumes da RTI (litros): 12.000L, de acordo com a IT22SP11.

Volume total do reservatório:45.000L

Canalização da Instalação: 2.1/2” recalque e sucção.

9.2. DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

| TIPO | PRESSÃO MÁXIMA | CARACTERISTICAS | UTILIZAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 55 kgf/cm² | Mangueira de capa simples, fabricada com reforço têxtil sintético confeccionado 100% em fio de alta tenacidade, tecimento diagonal (tipo sarja), na cor branca e tubo interno de borracha sintética, na cor preta, marca "sintex-n/e", nos diâmetros de 65mm (2.1/2") em lance de 30 metros. | Áreas internas e externas |

9.3. DOS ESGUICHOS

Serão do tipo regulável 38mm (1.1/2”).

9.4. DOS ABRIGOS

Os abrigos terão forma paralelepipedal com as dimensões mínimas de 70 cm de altura, 50 cm de largura e profundidade igual ou maior que 18 cm.

Cada abrigo deverá dispor de mangueiras de incêndio, esguicho de jato regulável, conforme o risco, e chaves de mangueira.

9.5. DA CANALIZAÇÃO PREVENTIVA

A canalização preventiva contra incêndio será executada em tubos de ferro ou aço galvanizado, na cor vermelha, resistente a uma pressão mínima de 18 kgf/cm2 com diâmetro mínimo de 2 ½” (65 mm), tudo de acordo com as normas da ABNT.

Os materiais termoplásticos (tipo - PVC), na forma de tubos e conexões, somente devem ser utilizados enterrados e fora da projeção da planta da edificação, satisfazendo a todos os requisitos de resistência à pressão interna e esforços mecânicos necessários ao funcionamento da instalação. Conforme IT22/11 CBPMSP.

9.6 DA BOMBA DE INCÊNDIO

As bombas de incêndio devem ser protegidas contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade. Conforme item C.1.4 da IT22SP/2011.

A automatização das bombas deve ser executada de maneira que, após a partida do motor, seu desligamento seja manual no seu próprio painel de comando, localizado na casa de bombas, conforme item C.1.6 do anexo C da IT22SP/2011.

Um painel de sinalização das bombas deve ser instalado onde haja vigilância permanente, dotado de uma botoeira para ligar manualmente tais bombas, possuindo sinalização ótica e acústica, indicando os eventos previstos no item C.1.16 do anexo C da IT22SP/2011.

As chaves elétricas de alimentação das bombas devem ser sinalizadas com a inscrição: Alimentação da Bomba de Incêndio, Não Desliguem. Conforme item C.2.10 do anexo C da ITSP22/2011.

Um painel de comando deve ser instalado no interior da casa de bombas, indicando bomba em funcionamento e sistema automático desligado (chave seletora na posição manual). Conforme item C.3.9 do anexo C da ITSP22/2011.

9.7. DOS HIDRANTES DE RECALQUE

O hidrante de recalque terá registro tipo globo angular de 45º com 2 ½” (63 mm) de diâmetro mínimo e seu orifício externo disporá de junta STORZ, à qual se adaptará um tampão, ficando protegido por uma caixa metálica com tampa de dimensões de 60 cm por 40 cm, tendo a inscrição INCÊNDIO. A profundidade máxima da caixa será de 40 cm, com o rebordo de o hidrante ficando 12 cm abaixo da borda da caixa.

10. DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Conforme cálculo de viabilidade em anexo, não será instalado SPDA nesta edificação.

11. DA CENTRAL DE GÁS

Não fará uso.

12. DA BRIGADA DE INCÊNDIO, conforme IT17/11 CBPMSP.

A organização deverá ter uma brigada de incêndio, as especificações devem seguir conforme IT17/11 CBPMSP. As atividades básicas do bombeiro civil durante suas rotinas de trabalho são constituídas pelos seguintes procedimentos:

## ações de prevenção:

- Conhecer o plano de emergência contra incêndio da planta;

- Avaliação dos riscos existentes;

- Inspeção geral dos equipamentos de combate à incêndio;

- Inspeção geral das rotas de fuga;

- Elaboração de relatório de irregularidades encontradas;

- Encaminhamento de relatório aos setores competentes;

- Orientação da população fixa e flutuante.

- Participação dos exercícios simulados.

## ações de emergência:

- a) identificação da situação;

- b) alarme/abandono de área;

- c) acionamento do Corpo de Bombeiros e/ou ajuda externa;

- d) corte de energia;

- e) primeiros socorros;

- f) combate ao princípio de incêndio;

- g) recepção e orientação ao Corpo de Bombeiros;

- h) preenchimento do formulário de registro de trabalho dos bombeiros;

- i) encaminhamento do formulário ao Corpo de Bombeiros para atualização de dados estatísticos.

Os bombeiros civis, durante suas jornadas de trabalho, devem permanecer identificados e quando no uso de uniformes, estes não devem ser similares aos utilizados pelos órgãos de bombeiros públicos locais.

Para composição da brigada, seguir parâmetros no Anexo A (normativo) – Composição da brigada de incêndio por pavimento ou compartimento. Para maiores esclarecimentos seguir IT17/11 CBPMSP.

No ato da vistoria das instalações de Combate à Incêndio do prédio, será exigido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado os certificados de brigadistas da equipe selecionada para atuar na edificação.

13. ACESSO DE VIATURAS, CONFORME IT06/11 CBMSP.

Largura da via interna: largura 6,00m.

Altura e largura da entrada principal: largura mínima 6,00m. Altura – o portão não tem coberta.

As vias devem suportar viaturas com peso de 25.000 Kgf.

14. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO, DEVE ESTAR CONFORME A IT CBPMESP 10/2011.

14.1 Térreo:

Piso - classe I (cimentado, granilite e cerâmica)

Paredes (Acabamento / Revestimento) – Classe I (alvenaria de concreto).

Teto/cobertura - Classe I / Classe II-A (laje de concreto e telha fibrocimento/ forro de gesso).

15. SEGURANÇA ESTRUTURAL CONFORME IT08/11 CBPMESP

Esta medida de segurança contra incêndio estabelece as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de compartimentação que integram as edificações para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente.

Sendo assim, de acordo com a Tabela A da IT08/11 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (CBMSP), o tempo mínimo para resistência da estrutura desta edificação deve ser de 30 minutos. Considerando os seguintes parâmetros: classe P1, grupo D e divisão D-1. Conforme tabela A abaixo.

16. COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL, DEVE ESTAR CONFORME A IT CBPMESP 09/2011

Sempre que houver exigência de compartimentação horizontal (de áreas), deve-se restringir as áreas dos compartimentos, de acordo com o anexo B “Tabela de área máxima de compartimentação”, com os seguintes elementos construtivos ou de vedação:

- Paredes corta-fogo;

- Portas corta-fogo;

- Vedadores corta-fogo;

- Registros corta-fogo (dampers);

- Selos corta-fogo;

- Cortina corta-fogo;

- Afastamento horizontal entre aberturas.

As portas destinadas à vedação de aberturas em paredes de compartimentação devem ser do tipo corta-fogo, sendo aplicáveis as seguintes condições:

- As portas corta-fogo devem atender ao disposto na norma NBR 11742 para saídas de emergência e NBR 11711 para compartimentação em ambientes comerciais, industriais e de depósitos;

- Na situação de compartimentação de áreas de edificações comerciais, industriais e de depósitos são aceitas também portas corta-fogo de acordo com a norma NBR 11742, desde que as dimensões máximas especificadas nesta norma sejam respeitadas;

As aberturas nas paredes de compartimentação de passagem exclusivas de materiais devem ser protegidas por vedadores corta-fogo atendendo às seguintes condições:

- Os vedadores corta-fogo devem atender ao disposto na norma NBR 11711;

Quaisquer aberturas existentes nas paredes de compartimentação destinadas à passagem de instalações elétricas, hidrossanitárias, telefônicas e outros que permitam a comunicação direta entre áreas compartimentadas devem ser seladas de forma a promover a vedação total corta-fogo atendendo às seguintes condições:

- Devem ser ensaiadas para caracterização da resistência ao fogo seguindo os procedimentos da NBR 6479;

ANEXO B

Como dispomos de área construída total de 1798,00m² e a área máxima de compartimentação é 2.500,00m² para edificações com classificação de ocupação tipo D-1 e altura entre H≤6,00m; a própria edificação e seus pavimentos já estão compartimentados. Contudo deve-se consultar a IT08/11-CBMSP (segurança estrutural) e IT09/11-CBMSP (compartimentação horizontal e vertical), para esclarecimentos sobre os padrões de estruturais exigidos, conforme descrito anteriormente neste memorial no item 17.

QUADRO RESUMO DOS EQUIPAMENTOS FIXOS E PORTÁTEIS

| Pavimentos |  | EXTINTORES |  |  |  |  | SAÍDA EMERGÊNCIA |  |  | SISTEMA HIDRÁULICO |  |  |  | SISTEMA DE ALARME |  |  |  |  |  | OUTRAS EXIGÊNCIAS |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Espuma mecânica 50 lts Sobre rodas | Água 10 litros | Pó Químico BC 12Kg | Pó Químico ABC 12kg | CO2 06 Kg | Iluminação de emergência | Indicação de saída | Portas Corta-Fogo | Hidrantes | Mangueiras de 30 metros | Chuveiro automático | Hidrante de recalque | Acionadores manuais | Avisador sonoro | Detector de fumaça | Detector de temperatura | Detector de Vazamento de gás | Central | SPDA | Ancoragem de Cabos | Saída de Emergência | Extintores | Hidrantes | outras |
| 1 | Térreo | 01 | 05 | 05 | - | 07 | 39 | 29 | - | 04 | 04 | - | 01 | 07 | 03 | - | - | - | 01 | - | - | 04 | 18 | 04 | - |

|  | TOTAL | 01 | 05 | 05 | - | 07 | 39 | 29 | - | 04 | 04 | - | 01 | 07 | 03 | - | - | - | 01 | - | - | 04 | 18 | 04 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maceió, 10 de Junho de 2014.

________________________________________

GEORGE MAGNO TENÓRIO PEIXOTO

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho

CREA 020415173-2